| Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o VO“) Názov verejného obstarávateľa; Slovenská konsolidačná, a.s.. Poštová adresa; Cintorínska č. 21. Mesto; Bratislava; PSČ; 814 99. IČO; 35776005. Kontaktná osoba; Miloš Ilenčík. e-mail; milos.ilencik@konsolidacna.sk; Tel: 0948 492 431.. |  |
| --- | --- |

- Predmet obstarania:

Revízia a kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie – EPS na obdobie 48 mesiacov.

- Opis predmetu obstarania:

Technický popis - rozsah zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie (EPS):

- ústredňa MHU 116	 				1 ks

- náhradný zdroj BEL 12V/7,2Ah			  1 ks

- automatický hlásič MHG 241			43 ks

- automatický hlásič MHG 262 			37 ks

- automatický hlásič s izol. MHG 262i 		  2 ks

- automatický hlásič MHG 243 			  8 ks

- automatický hlásič MHG 362			  4 ks

- automatický hlásič MHG 341 			  1 ks

- tlačidlový hlásič MHA 141				16 ks

- reléová skriňa MHY 908				  1 ks

- záplavový hlásič					11 ks

- technologický hlásič MHG 943 			  2 ks

- technologický hlásič 923				  2 ks

- technologický hlásič MHY 925-VV8 		  1 ks

- technologický hlásič MHY 925-VV4 		  1 ks

- technologický hlásič MHG 941 			  2 ks

- siréna ROLPSB/RL/R/D				  9 ks

- Vykonávanie zákonných kontrol na technickom zariadení monitorujúcom vznik prípadného požiaru ako i prípadné zatopenie v serverovni a suterénnej časti budovy za 48 mesiacov.

- Revízie uvedeného zariadenia je potrebné vykonávať v stanovených lehotách a rozsahu podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z.

- Predmetom služby je aj servis a prípadné opravy predmetného zariadenia.

- Elektrická požiarna signalizácia je od výrobcu LITES (Česká republika).

- Ročná kontrola nahrádza aj mesačnú a štvrťročnú kontrolu.

Ročná kontrola zahŕňa kontrolu:

- funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,

- funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení,

- povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

- utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

- jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

- napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,

- záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

- prepojenia jednotlivých zariadení,

- hlásičov

- funkčných parametrov hlásičov,

- vizuálnu a mechanickú pätice vrátane vyčistenia,

- vizuálnu a mechanickú senzoru hlásiča vrátane vyčistenia,

- odskúšanie prenosu EPS cez EZS na pult SBS.

- Výsledkom ročnej kontroly je Potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly zariadenia EPS.

Štvrťročná kontrola zahŕňa kontrolu:

- náhradného napájacieho zdroja,

- hlásičov,

- čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,

- funkčnosti hlásičov,

- činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič,

- uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

- výstupov vrátane funkčnej skúšky,

- ovládacích zariadení,

- zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- doplňujúcich zariadení,

- prenosu EPS cez EZS na pult SBS,

- zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

- Výsledkom štvrťročnej kontroly je Zápis do knihy EPS, ktorého súčasťou je zápis o vykonaní kontroly.

Mesačná kontrola zahŕňa kontrolu:

- stavu spojov batérie a jej upevnenia,

- výstupov na ovládanie požiarno – technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- jedného hlásiča vrátane jeho aktivácie (každý mesiac z inej zóny),

- odskúšanie prenosu EPS cez EZS na pult SBS,

- linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou vrátane jej aktivácie.

- Výsledkom mesačnej kontroly je Zápis do knihy EPS.

- Osobitné požiadavky na plnenie:

Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia služby.

- Cenová ponuka:

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľuje verejný obstarávateľ požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet obstarania. Pred predložením cenovej ponuky je potrebné dohodnúť si obhliadku priestorov u správcu budovy  Miloša Ilenčíka, tel. č.: 0948 492 431, e-mail: milos.ilencik@konsolidacna.sk

Ponuka musí obsahovať:

- Základné identifikačné údaje uchádzača v zmysle Prílohy č. 1.

- Cenovú ponuku predloženú v zmysle Prílohy č. 1.

- Zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a ich jednotlivé oprávnenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti inštalácie, opravy a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie LITES pre adresovateľný systém MHU 116 v zmysle platných predpisov a rovnako doloží doklad o tom, že disponuje minimálne jedným zamestnancom s odbornou spôsobilosťou podľa §11c, ods. 8 zákona č. 314 /2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na výkon činnosti opravy a kontroly požiarnotechnického zariadenia pre konkrétne druhy EPS.

- Doklad (sken) oprávnenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti inštalácie, opravy a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie LITES pre adresovateľný systém MHU 116 v zmysle platných predpisov.

- Doklad (sken) - platný poistný certifikát zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám do výšky minimálne 50 000 eur.

- Doklad (sken) oprávnenia na výrobu, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu elektrických zariadení a ich častí, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov.

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

- Kritériá na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v eur s DPH za celý predmet zákazky opísaný v bodoch I., II., III.

- Zmluvné podmienky:

Po vyhodnotení ponúk uchádzačov bude úspešným uchádzačom uzatvorená Zmluva o poskytnutí servisných služieb pre zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Výzvy.

- Kontaktná osoba vo veciach obsahovej stránky predmetu zákazky:

Miloš Ilenčík, tel. č.: 0948 492 431, e-mail: milencik@konsolidacna.sk

- Lehota na predkladanie ponúk:

16.11.2023

- Forma a spôsob predloženia ponúk:

Ponuky žiadame doručiť e-mailom na adresu: obstaravanie@konsolidacna.sk

- Dôvody zrušenia zadania zákazky:

Nebola predložená ani jedna ponuka,

ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

ak ani jedna z ponúk nevyhovuje požiadavkám Slovenskej konsolidačnej, a.s.,

ak zmenili sa okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Príloha č. 1: 	Cenová ponuka

Príloha č. 2: 	Zmluva o poskytnutí servisných služieb pre zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru